重庆两江新区人民医院口腔科门诊
增设氧气供应设施项目需求调查公告
重庆两江新区人民医院新口腔科门诊增设氧气供应设施项目现开展采购需求调查工作，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料。
一、需求调查内容
包含但不限于潜在供应商具有的相关资质、所获荣誉、服务业绩及案例情况、人员配置、同类项目历史成交信息、可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购等相关信息。
二、采购项目概况
医院口腔科为完成舒适化治疗需吸入氧气和笑气的混合体，现全诊室已行笑气布带，缺氧气布带，特申请氧气布带。建议氧气布带和笑气布带路径一致，不走明线，和医院整体布局一致。
三、需求调查方式：
问卷调查。
四、需求调查对象：
具备相应服务能力和资质的供应商/服务商。
五、报送要求
[bookmark: _GoBack]1.资料报送时间：2025年7月29日- 2025年8月1日17：00
2.资料报送清单
（1）供应商资质材料、营业执照复印件。
（2）《采购需求调查表》。
（3）《工程量清单》
3.资料报送要求：
请各供应商在规定时间内将《资料报送清单》所需资料按以下两种格式发至邮箱（704499879@qq.com），邮件名称为“供应商名称+重庆两江新区人民医院口腔科门诊增设氧气供应设施项目采购需求调查资料”：
（1）Word/Excel可编辑版
（2）所有资料加盖供应商公章后扫描成一个PDF文件版。
4.联系人：刘老师         联系电话：023-86791518
六、其他说明
本次公开的采购需求是采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。资料收集仅用于采购前参考，递交问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。资料收集完成后，采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复。

重庆两江新区人民医院
2025年7月24日
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	采购需求调查表

	供应商名称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	地址
	
	邮箱
	

	单位规模
	（大/中/小/微）型企业

	公司基本情况（不超过150字）
	

	相关产业发展情况
	

	市场供给情况
	

	公司具有的相关资质情况
	

	公司近5年来同类案例及合同金额（后附中标结果公告）
	项目1名称：       ；合同金额：     万元；
……

	供应商拟为本次项目配备人员规模
	

	本项目报价
（总价）
	（万元）

	本项目建议履约保证金比例
	%

	本项目建议交付周期
	

	针对本项目的服务方案及服务承诺
	

	可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购
	

	本项目技术要求建议
	

	本项目商务要求建议
	

	本项目主要合同条款建议
	

	其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议
	

	注：请报送单位随此附件附以下材料:
（1）公司近5年来同类业绩的中标结果公告/成交通知书。
（2）供应商资质材料、营业执照复印件。
说明：根据国家工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部印发的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），软件和信息技术服务业大中小微型企业划分标准如下：
（1）大型企业：从业人员300人以上，或营业收入10000万元以上的；
（2）中型企业：从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的；
（3）小型企业：从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的；
（4）微型企业：从业人员10人以下或营业收入50万元以下的。

	
	
	
	

	供应商名称（加盖公章）：
	

	年   月   日



工程量清单
注：下述内容包含完成本项目所需所有项目，报价为含输运费、保险费、水费等所有的为完成本项目所有的费用。
	序号
	项目名称
	参数要求
	计量单位
	工程量
	制造商/品牌
	是否符合参数要求
	是否进口
	是否节能
	单价报价（元）
	金额（元）
	备注

	


1
	


医用无缝不锈钢管
Φ32x2
	规格型号：Φ32×2
牌号：06Cr19Ni10
处理方式：酸洗，脱脂
焊接方式：氩弧焊
试验方式：按照规范进行压力与气密性试验，满足现行施工验收规范要求
安装位置及敷设范围：系统管道
	


m
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	

医用无缝不锈钢管
Φ20x2
	规格型号：Φ20×2
牌号：06Cr19Ni10
处理方式：酸洗，脱脂
焊接方式：氩弧焊
试验方式：按照规范进行压力与气密性试验，满足现行施工验收规范要求
	


m
	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
	


医用无缝不锈钢管
Φ12x1.5
	规格型号：Φ12×1.5
牌号：06Cr19Ni10
处理方式：酸洗，脱脂
焊接方式：氩弧焊
试验方式：按照规范进行压力与气密性试验，满足现行施工验收规范要求
安装位置及敷设范围：系统管道
	

m
	
	
	
	
	
	
	
	

	



4
	


医用无缝不锈钢管
Φ10x1.5
	规格型号：Φ10×1.5
牌号：06Cr19Ni10
处理方式：酸洗，脱脂
焊接方式：氩弧焊
试验方式：按照规范进行压力与气密性试验，满足现行施工验收规范要求
安装位置及敷设范围：系统管道
	


m
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5
	

医用无缝铜管
Φ10x1
	规格型号：Φ10×1
牌号：TP2Y
焊接方式：银基钎焊
试验方式：按照规范进行压力与气密性试验，满足现行施工验收规范要求
	


m
	
	
	
	
	
	
	
	

	



6
	



德标氧气终端OZD-12
	德标制式快速插拔自闭型双阀结构，自带检修阀，保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修；主材阀体采用优质铜材料，优质不锈钢弹簧，进口密封元件
插拔次数最低保证5万次以上
带脱卸保护压盖设计，具有可靠的双排钢珠设计、二步操作的插拨保护功能，保证使用安全
气体终端铅、汞、镉指标符合欧盟RoHS指令限值要求
	




个
	
	
	
	
	
	
	
	

	



7
	




德标吸引终端VZD-12
	德标制式快速插拔自闭型双阀结构，自带检修阀，保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修；主材阀体采用优质铜材料，优质不锈钢弹簧，进口密封元件
插拔次数最低保证5万次以上
带脱卸保护压盖设计，具有可靠的双排钢珠设计、二步操作的插拨保护功能，保证使用安全
气体终端铅、汞、镉指标符合欧盟RoHS指令限值要求
	



个
	
	
	
	
	
	
	
	

	




8
	


德标空气终端AZD-12
	德标制式快速插拔自闭型双阀结构，自带检修阀，保证不切断区域供气情况下对单独的终端进行维修；主材阀体采用优质铜材料，优质不锈钢弹簧，进口密封元件
插拔次数最低保证5万次以上
带脱卸保护压盖设计，具有可靠的双排钢珠设计、二步操作的插拨保护功能，保证使用安全
气体终端铅、汞、镉指标符合欧盟RoHS指令限值要求
	

个
	
	
	
	
	
	
	
	

	


9
	
病房低压维修阀WX-4
	规格型号:DN6
材质:铜合金
连接形式：螺纹连接
安装位置：设备带内病房氧气维修阀
	

个
	
	
	
	
	
	
	
	

	


10
	
低压球形接头6YC
	规格型号：6YC，航空低压球形接头
材质:铜合金
安装位置及连接方式：用于气体终端、病房低压维修阀、压力监测箱与管道的连接，螺纹和氩弧焊焊接组合连接方式
	
个
	
	
	
	
	
	
	
	

	







11
	



铝合金设备带230mm×70mm
	规格:230mm×70mm
材质：铝合金
结构为三腔体，即强电、弱电、气体管道分道敷设；
整体静电喷涂处理，外表美观、耐磨、易清洁；
封头和灯罩的设计符合人机工程学；
安装牢固、整体性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划，颜色多样；
根据GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》第6.0.5条 “3.装置上的等电位接地端子应通过导线单独连接到病房的辅助等电位接地端子上”要求，设备带须通过省级或省级以上食品药品检验检测单位的检测并通过电气消防安全检测单位的检测。
	



m
	
	
	
	
	
	
	
	

	

12
	铝合金装饰罩60*30
	材质:铝合金
截面尺寸：60*30
病房吊顶至设备带的装饰罩
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
13
	电源插座五孔 10A
	规格型号：五孔 10A
符合国际标准
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
14
	漏电保护开关16A
	额定电流（A）：16A
符合国标标准
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	

15
	
电源线60227 IEC 02（ZC BV）2.5
	规格型号：60227 IEC 02（ZC BV）2.5
铜芯线
设备带内电源线
符合国际标准要求
	
m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
16
	PVC管Φ20
	规格型号：Φ20
材质：PVC
电源线保护套管
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
17
	阻燃暗盒86型
	规格型号：86型
材质：塑料
	个
	
	
	
	
	
	
	
	

	

18
	
集成式气体终端设备
	
规格:满足预埋尺寸要求
结构紧凑，操作方便，易维护
内部管路依照CEA4-1标准脱脂清洗，接口方便
不含终端
	
套
	
	
	
	
	
	
	
	

	
19
	
原终端盒拆除费用
	包括断开气体供应管道，安全移除旧的医气终端盒，并对拆除区域进行必要的修复和清洁，确保具备安装新终端盒条件
	
套
	
	
	
	
	
	
	
	

	

20
	管道预埋特殊施工费
	精装修饰面板面层防护措施
管道预埋特殊施工费：特殊施工的复杂性和时间成本
清理和修复：因施工造成的材料清理和修复
满足设计和技术要求及现行施工验收规范要求
	套
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	吊顶拆除、恢复
	含吊顶拆除、恢复人工费、安全措施费、垃圾清运费
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	管道管件安装
	包含管件材料、安装及恢复
	项
	
	
	
	
	
	
	
	

	
23
	管道支架
(含制作、安装)
	型式：门型、T型支架
材质：角钢
除锈、刷油：人工除锈、刷红丹、刷调和漆
	
kg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
23
	零星施工费、运输及伴随服务费
	
零星施工费、运输及伴随服务费
	
项
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



