重庆两江新区人民医院新院区

纯水系统运维服务需求

### 一、项目概况

1.项目名称：重庆两江新区人民医院新院区纯水系统运维服务

2.地址：重庆市渝北区金开大道2号重庆两江新区人民医院新院区

3.维保时间：2年

4.维保需求：（1）中央纯水设备维保（型号：BCYS-20000）：对中央纯水系统设备（含预处理设备、一级反渗透设备、二级反渗透设备、EDI设备、后处理分配系统设备、自控设备等）进行维护保养，根据监测数据，对设备运行参数状态及时进行校正，每日系统数据记录，每月定期检修巡查维护，保障系统安全连续运行。

（2）管道清洗消毒：中央纯水系统循环管道清洗消毒运维保养，保障用水质量。

（3）提供运维服务期内系统设备运行耗材、药剂、零配件供应及更换。

（4）中央纯水设备运行耗材（如滤料、滤芯、反渗透膜等）、药剂（包含日常运行的NaCL、氢氧化钠、系统清洗需要柠檬酸、过氧乙酸等清洗消毒药剂）的供应。

（5）系统日常运行所需的零配件供应，如膜壳密封件，过滤器密封件、阀门密封件、仪表零配件等，保障系统正常运行。

（6）系统设备耗材更换及废物废料清理出渣。

（7）每年提供系统水质三方送检服务。

（8）每月对系统在线监测水质指标进行分析，提前规划维护方案，以保障系统连续稳定安全运行。

### 二、系统运维设备清单

系统运维设备清单

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原水箱 | S30408-2T | 台 | 2 |
|  | 原水泵 | 22t/h，31.5m | 台 | 3 |
|  | 多介质过滤器 | Φ1200*2300-S30408 | 台 | 2 |
|  | 活性炭过滤器 | Φ1200*2300-S30408 | 台 | 2 |
|  | 软水器 | Φ1000*2300-S30408 | 台 | 2 |
|  | 盐箱 | 1000L PE | 台 | 2 |
|  | 保安过滤装置 | 20芯-40寸 S30408 | 台 | 2 |
|  | 软化水储存装置 | S30408-3T | 台 | 1 |
|  | 软水供水泵 | 20t/h，34m | 台 | 2 |
|  | 高压泵 | 17t/h，135m | 台 | 2 |
|  | 一级RO反渗透处理系统 | 成套组件（8040*10芯） | 套 | 2 |
|  | 清洗用纯水箱 | S30408-3T | 台 | 1 |
|  | 清洗用供水泵 | 17t/h，33m | 台 | 2 |
|  | 紫外线杀菌器 | 15t/h | 台 | 1 |
|  | 清洗用微孔过滤器 | 15芯-40寸 S30408 | 台 | 1 |
|  | 清洗用在线抑菌装置 | 配套 | 套 | 1 |
|  | 中间水箱 | S30408-3T | 台 | 1 |
|  | pH调节装置 | 成套组件 | 套 | 1 |
|  | 二级高压泵 | 10t/h，134m | 台 | 1 |
|  | 二级RO反渗透处理系统 | 成套组件（8040*8芯） | 套 | 1 |
|  | 二级清洗用纯水箱 | S30408-3T | 台 | 1 |
|  | 二级清洗用供水泵 | 10t/h，34m | 台 | 2 |
|  | 紫外线杀菌器 | 9t/h | 台 | 1 |
|  | 二级清洗用微孔过滤器 | 10芯-40寸 S30408 | 台 | 1 |
|  | 二级清洗用在线抑菌装置 | 配套 | 套 | 1 |
|  | 二级RO纯水箱 | S30408-1T | 台 | 1 |
|  | EDI增压泵 | 2t/h，36m | 台 | 2 |
|  | EDI用微孔过滤器 | 5芯-20寸 S30408 | 台 | 1 |
|  | EDI装置 | 成套组件（2T） | 套 | 1 |
|  | 检验用纯水箱 | 304-1T | 台 | 1 |
|  | 检验用供水泵 | 3t/h 35m | 台 | 2 |
|  | 紫外线杀菌器 | 2.73t/h | 台 | 1 |
|  | 检验用微孔过滤器 | 5芯-20寸 S30408 | 台 | 1 |
|  | 检验用在线抑菌装置 | 配套 | 套 | 1 |
|  | 微酸水生成器 | 4000ml/min | 台 | 2 |
|  | 清洗消毒水箱 | 1000L | 台 | 1 |
|  | 清洗消毒水泵 | 12t/h 39.5m | 台 | 2 |
|  | 清洗消毒过滤器 | 10芯-40寸 S30408 | 台 | 1 |
|  | 智能中央控制系统 | 系统配套 | 套 | 1 |
|  | 供水管道 |  | 套 | 4 |
|  | 一体式超纯水机 | 20L/H | 套 | 1 |
|  | 一体式纯水机 | 20L/H | 套 | 1 |
|  | 无菌纯水机 | 100L/H | 套 | 1 |

说明：运维单位应保障系统设备正常运行，如设备故障应及时进行维护或更换。

### 三、维保系统运维耗材更换清单

系统运维耗材更换清单

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 单次更换总数量 | 更换 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多介质过滤器滤料 | Φ1200*2300，级配滤料 | 罐 | 2 | 2年 |
|  | 活性炭过滤器滤料 | Φ1200*2300，级配滤料 | 罐 | 2 | 2年 |
|  | 软水器滤料 | Φ1000*2300，级配滤料 | 罐 | 2 | 2年 |
|  | PP滤芯 | 40寸5μm | 支 | 50 | 3个月 |
|  | 一级反渗透膜元件 | 8040 | 支 | 20 | 2年 |
|  | 二级反渗透膜元件 | 8040 | 支 | 8 | 3年(保内需更换1次) |
|  | 折叠滤芯 | 40寸0.22μm | 支 | 25 | 6个月 |
|  | 折叠滤芯 | 20寸0.22μm | 支 | 10 | 6个月 |
|  | 过流式紫外线灯组 | 254nm | 套 | 3 | 12个月 |
|  | 空气过滤器滤芯 | 5寸0.22μm | 套 | 6 | 6个月 |
|  | EDI模块 | 2000L/H | 套 | 1 | 3年(保内需更换1次) |
|  | 一体式超纯水机20L/H | 设备成套耗材 | 套 | 1 | 按需 |
|  | 一体式纯水机20L/H | 设备成套耗材 | 套 | 1 | 按需 |
|  | 无菌纯水机100L/H | 设备成套耗材 | 套 | 1 | 按需 |

### 四、系统运维药剂清单

纯水系统运维常用药剂清单

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 年总数量 | 更换 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软化盐 | / | kg | 6240 | 7天 |
|  | NaOH | 分析纯 | kg | 18 | 15天 |
|  | 过氧乙酸 | 医用级 | L | 120 | 12个月 |
|  | 专用电解剂 | 微酸水用 | L | 480 | 按需 |
| 系统恢复性清洗说明：药剂采用柠檬酸及氢氧化钠，每12个月执行一次恢复性清洗，药剂由维护厂家自备。 |  |  |  |  |  |

### 五、系统运维服务

纯水系统运维服务清单

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 维护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道消毒 | 检验用水输送管道消毒 | 次 | 12个月 |  |
|  | 管道消毒 | 一级清洗用输送管道消毒 | 次 | 12个月 |  |
|  | 管道消毒 | 二级清洗用输送管道消毒 | 次 | 12个月 |  |
|  | 管道消毒 | 软水输送管道消毒 | 次 | 12个月 |  |
|  | 系统清洗 | RO膜组件 | 次 | 12个月 |  |
|  | 中央纯水系统仪器仪表校正维护 | / | 次 | 1个月 |  |
|  | 中央纯水系统智控系统检修维护 | / | 次 | 1个月 |  |
|  | 中央纯水系统智慧物联系统 | 系统维护、更新升级 | 次 | 1个月 |  |
|  | 微酸水设备 检修维护 | / | 次 | 1个月 | 2套 |
|  | 一体式超纯水机检修维护 | / | 次 | 1个月 |  |
|  | 一体式纯水机检修维护 | / | 次 | 1个月 |  |
|  | 无菌纯水机检修维护 | / | 次 | 1个月 |  |
|  | 水质报告 | 清洗用水 | 次 | 1年 |  |
|  | 水质报告 | 二级清洗用水 | 次 | 1年 |  |
|  | 水质报告 | 检验用水 | 次 | 1年 |  |
|  | 系统设备日常巡检 | 保障系统正常运行，水质合格 | 次 | 1个月 |  |