询价公告

医院A、B院区和礼嘉医养中心有污水处理站需要维保，欢迎有资格的单位进行报价。
一、文件的获取
凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前在重庆市两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)自行下载项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有文件实质性要求内容。

二、响应文件的递交
响应文件递交的截止时间为：2026年8月18日上午12点前。逾期递交/送达的响应文件将被拒绝。
响应文件内容：报价单+供应商营业执照+资质文件后发送至邮箱395881057@qq.com，或递交至两江新区人民医院A院区科教楼607。
邮件主题为：项目名称+公司名称；邮件附件：上述材料的扫描件（pdf格式），文件名称与邮件主题一致。
3、 服务要求
（一）服务内容:
1.设施运行维护
污水站设施运行维护：包括但不限于化粪池、水解酸化池、调节池、好氧生化池、斜管沉淀池、过滤池、消毒池、出水池的日常运行维护。
2.设备运行维护
污水站的设备运行维护：包括但不限于曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行维护、废气设备更换活性炭（更换下来的活性炭如属危废交甲方处理）。
3.设施设备运行维修
污水站的设备运行维修：包括但不限于曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行小故障（200元以下（含200元）零配件更换）维修，超过200元的配件材料经双方协商同意后更换，费用由甲方承担。
4.设备保洁
4.1在线检测设备、污水站曝气风机、消毒设备、污泥提升泵地面线管、污泥压滤机及地面管道的日常保洁。
4.2办公值班室内空调、电器、办公家具日常保洁。
5.场地保洁
污水站办公室、在线监测站房、值班宿舍、消毒室、风机室、污泥压滤室、药品储存室的地面日常保洁。
6.资料记录
6.1污水站管理员每天记录：包括但不限于值班记录、设施设备巡查记录、设施设备日常维护维修记录、在线监测设备记录、外来人员登记记录、交接班记录、药品进出库（购进/使用）记录。
6.2对污水站岗位检查记录：包括但不限于污水站岗位工作考核表、污水站制度落实检查表。
7.粪渣、污泥清运、设施维护
污水站内清掏产生的粪渣，压滤污泥、以及其它污水池内污物属于危废废物，按相关规定及要求处理；沉淀池污泥抽取、调节池内水面渣物捞取，水解酸化池内水面渣物捞取、反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水池、流量槽。
8.人员配置
人员配置需满足新老院区污水处理站执行24小时值班，医养中心1月至少1次的常规巡检。同时需配置技术主管，技术主管必须为本单位在职人员。
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc2849]二、服务内容工作标准及频率：
[bookmark: _Toc31604][bookmark: _GoBack]（一）新老院区都需达到的（含医院污水预处理设备）服务内容工作标准及频率：
	 
	
	
	

	1
	设施运行维护
	化粪池
	清掏化粪池内粪渣、污泥
	至少2次/年

	
	
	调节池
	清理捞取池内水面渣物
	至少2次/年

	
	
	水解酸化池
	清理捞取池内水面渣物
	至少2次/年

	
	
	好氧生化池
	检查曝气状态分布均匀
	2次/日

	
	
	斜管沉淀池
	定期污泥回流
	2次/月

	
	
	过滤池
	反冲洗滤砂
	2次/年

	
	
	消毒池
	冲洗池底、池壁显本色
	2次/年

	
	
	出水池
	冲洗池底、池壁显本色
	2次/年

	
	
	流量槽
	冲洗槽体内外、保持本色
	2次/年

	2
	设备运行维护
	曝气风机
	①加注润滑油
②维护更换皮带、输油管
	①2次/月
②6次/年

	
	
	消毒设备
	①更换背压阀
②更换输药管
③现场加药
	①4次/年
②6次/年
③根据水量、水质情况按水质处理标准不定时加药

	
	
	污泥提升泵
	控制柜内连接线检查维护无松懈脱离、线缆无破损
	1次/日

	
	
	污泥压滤机
	进出输电线连接处检查维护无松懈脱离
	1次/日

	
	
	电器控制柜
	各设备控制元器件连接线检查维护无松懈脱离、各元器件保洁
	1次/日

	
	
	地面管道
	外观检查各焊接点无漏水、各阀门开启、关闭灵活
	1次/日

	
	
	废气处理设备
	更换活性炭
	4次/年

	
3
	设备保洁
	曝气风机
	外观机身保洁，无油污、地面管道连接无漏风
	1次/日

	
	
	消毒设备
	外观机身保洁，无酸水气显现、地面各处管线、连接正常，各处开关保洁
	1次/日

	
	
	污泥提升泵
	地面输电线缆保洁
	1次/日

	
	
	污泥压滤机
	机身外观保洁
	1次/日

	
	
	电器控制柜
	柜外观保洁
	1次/日

	
	
	地面管道
	管道外观保洁
	1 次/日

	
	
	值班室家具空调
	外观保洁
	1次/日

	4
	场地保洁
	室外地面
	无杂物渣滓、垃圾
	数次/日，有杂渣滓物必除

	
	
	室内地面
	无渣滓杂物、垃圾
	数次/日，有杂渣滓物必除

	5
	资料记录
	设施设备运行值班记录
	日期、日污水处理总量、设施运行状态、设备运行状态、有无故障设备、报告日期，水质监测，查水质、余氯、PH值
	4次/日

	
	
	设施设备安全防护巡查记录
	巡查时间、设施设备运行状态/故障设备：消毒设备、曝气风机、电控柜、排风扇、照明线缆、各功能池。药品存放安全状态、防护用品完损状态
	
4次/日

	
	
	设施设备维护维修记录
	维修时间、设施设备维修内容及部位：消毒设备、曝气风机、污泥泵、污泥压滤机、电器控柜、各处照明、各功能池
	维护1次/日，维修设备设施有故障必修

	
	
	药品购进使用记录
	购进时间，购进数量，药品使用数量、库存结余数量
	
1次/日

	
	
	外来人员登记记录
	来访时间、来访部门、来访人姓名、来访事由、结果或要求
	来访必登

	
	
	交接班记录
	交接班时间、出水状况、水量、水质、余氯、PH值、设施设备运行状况
	1次/日

	
	
	岗位考核记录
	着装上岗、查卫生：环境地面、办公地面、设备桌台整洁、设备外观维护、设备操作、加药操作、取水检测、迟到早退、当班未在岗位、工作失误损失、各项记录字迹清楚、无对点、数据真实
	

2次/周

	
	
	制度落实检查表
	检查日期、公司部门、职务、检查人姓名、值班员姓名，制度检查内容及落实：交接班记录、值班记录、来访记录、安全管理、水质监测、药品管理、操作规程、巡回检查、设备维保
	
2次/周

	[bookmark: _Toc27099]5
	资料记录
	培训
	根据医院年度培训计划开展
	至少1次/月





（二）礼嘉医养中心服务内容工作标准及频率：
	序号
	名称
	位置
	工作内容
	工作频率

		1
	设施运行巡查
	化粪池
	查看化粪池内粪渣
	1次/月

	
	
	调节池
	查看水位，检查水位是否异常
	1次/周

	
	
	水解酸化池
	检查池内水面渣物
	1次/周

	
	
	好氧生化池
	检查曝气状态
	1次/周

	
	
	沉淀池
	检查回流泵工作情况
	1次/周

	
	
	消毒出水池
	取水检测余氯、PH
	1次/周

	2
	设备运行维护
	提升泵
	控制柜内连接线检查维护无松懈脱离、线缆无破损
	1次/周

	
	
	回流泵
	进出输电线连接处检查维护无松懈脱离
	1次/周

	
	
	电器控制柜
	各设备控制元器件连接线检查维护无松懈脱离、外观保洁
	1次/周

	
	
	地面管道
	外观检查各焊接点无漏水、各阀门开启、关闭灵活
	1次/周

	
	
	消毒设备
	计量泵运行检查
	1次/周

	3
	资料记录
	污水站操作间
	技术巡查记录，巡查时间、设施设备运行状态
	1次/周

	
	
	污水站操作间
	检查现场值班填写日常运行记录，余氯及PH检测结果
	1次/周

	4
	培训
	污水站
	根据医院年度培训计划开展
	至少1次/月


四、服务期限、地点
1.服务期限：本项目自合同签订之日起一年内有效
2.地点：重庆市两江新区人民医院A、B院区,礼嘉医养中心。
六、联系方式
采购人：重庆市两江新区人民医院     
联系人：陆老师   
联系电话：023-86791517    
      





重庆市两江新区人民医院污水运维服务报价单



报价单位：（盖章）                                  报价日期：
	序号
	项目名称
	单价（元）
	备注

	1
	重庆市两江新区人民医院污水处理站维保服务
	
	



[bookmark: OLE_LINK1]报价说明：本次报价含重庆市两江新区人民医院A院区污水处理站（排水量700-1000方/天），重庆市两江新区人民医院B院区污水处理站（排水量100-200方/天），礼嘉医养中心（排水量50方/天）



